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Программа
проведения оценки готовности теплоснабжающих организаций  и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2026-2027 годов на территории ЗАТО г.Заречного Пензенской области

0. 1.	Общие положения
1.1 Настоящая программа проведения оценки готовности теплоснабжающих организаций  и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2026-2027 годов  на  территории ЗАТО г.Заречного Пензенской области (далее — Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024  № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - Правила), приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 июля 2013 № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду». 
1.2 Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых, условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период. 
1.3.	Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать: 
-	нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения; 
-	максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
 -	соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий  жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений; 
-	рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

2. Работа Комиссии по проверке готовности
к отопительному периоду

2.1. В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия по оценке готовности теплоснабжающих организаций  и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2026-2027 годов на территории ЗАТО г.Заречного Пензенской области (далее – Комиссия) осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами  обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234, в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее уровень готовности) на основании значения индекса готовности. 
2.2. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах.
2.3. По результатам расчета индекса готовности устанавливается: 
уровень готовности  «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8; 
уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8; 
уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9. 
2.4. В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Правил (далее - Порядок), равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.
2.5. При расчете индекса готовности в случае, если требования 
к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона 
«О теплоснабжении», не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочные листах принимается равным 1.
2.6. В отношении объектов потребителей тепловой энергии расчет индекса готовности и проверка оценочных листов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории ЗАТО г.Заречного Пензенской области, осуществляется единой теплоснабжающей организацией ООО «ЭнергоПромРесурс», в зону деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения на основании документов (информации), представленных в Комиссию.
2.7. Проверка оценочных листов и расчет индекса готовности проводится ООО «ЭнергоПромРесурс» течение 10 календарных дней с даты предоставления Комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду.
2.8. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) единой теплоснабжающей организацией в Комиссию для определения уровня готовности  и оформления результатов оценки обеспечения готовности.
2.9. Срок проведения оценки обеспечения готовности устанавливается в соответствии с Графиком согласно приложению № 1 к настоящей Программе.
2.10. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности согласно приложению № 2 к настоящей  Программе. 
2.11. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности 
к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний. 
2.12. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения Комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист. 
2.13. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Паспорт) согласно приложению № 3 к Программе выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка.
2.14. Сроки выдачи паспортов определяются председателем Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций.
2.15.  Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Заречного Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 декабря 2025 года.
2.16. Лица, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 2.14 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.
2.17. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду. Установленных пунктами 9-11 Правил. По решению Комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.
2.18. Значение индекса готовности лиц потребителей тепловой энергии не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:
-	показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил);
-	показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил обеспечения);
-	показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил обеспечения).
2.19.	Значение индекса готовности теплоснабжающих организаций  не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:
показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 335 - 337, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 № 511 (далее - Правила № 511) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);
показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 Правил № 511 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил № 2234);
показатель наличия разработанного в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил № 511 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил № 22342.20.	
2.20 Перечень документов, рассматриваемых Комиссией,  потребителей тепловой энергии:
1) Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.
2) Выполнить требования Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170 (далее – Правила № 170), в случае эксплуатации жилищного фонда.
3) Выполнить требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.
[bookmark: Par6]4) Выполнить предписания, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 6, 32, 35, 59, 60, 66, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 337, 375, 393, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого, десятого пункта 404, пунктов 408, 409, 412, 435 - 439, 446 - 448, 450 Правил № 511, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности.
5) Выполнить мероприятия плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 настоящих Правил, подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 11.1 - 11.4 пункта 11 Правил.
6) Предоставить акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил № 511.
7) Предоставить акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил № 511:
- выполнить установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.
- провести наладку режимов потребления тепловой энергии считается невыполненной в случае отсутствия в системе горячего водоснабжения объекта циркуляции, автоматического регулятора температуры воды и автоматического регулятора давления, а также диафрагмы между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода для открытых систем, предусмотренных пунктом 430 и абзацем вторым пункта 447 Правил № 511 (если их наличие предусмотрено проектной документацией).
8) Предоставить акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.
9) Предоставить организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил № 511, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности.
10) Предоставить акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил № 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.
11) Предоставить организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил № 511.
12) Предоставить утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 Правил № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности.
13) Предоставить паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с абзацем пятым пункта 29 и пунктом 30 Правил № 511, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).
14) Предоставить выписку из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.
15) Предоставить акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил № 511.
16) Предоставить акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.
17) Предоставить Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами № 808.
18) Предоставить акты сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.
19) Предоставить акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.
20) Предоставить акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил № 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".
21) Предоставить акты выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170.
22) Предоставить акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил № 170, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2  (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.
23) Предоставить копию акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном дом (для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 настоящих Правил).
24) Предоставить подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.
На основании результатов рассмотрения рассчитывается индекс готовности потребителей тепловой энергии (приложение 4).
[bookmark: anchor10931]2.21.	Перечень документов, рассматриваемых Комиссией, теплоснабжающих организаций:
1) Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении.
[bookmark: Par2] 2) Выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 № 511 (далее - Правила № 511), и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 № 536 (далее - Правила промышленной безопасности).
3) Выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 Правил:
4) Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.
 5) Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Правилами N 808.
 6) Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил № 511.
 7) Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил № 511.
8) Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности.
9) Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 № 811, пунктами 70, 71 Правил № 511, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности.
10) Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности.
11) Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктом 7 Правил № 511, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности.
12) Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020  № 924н.
13) Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил № 511 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.
14) Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с абзацами первым - третьим пункта 125 Правил                № 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.
15) Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил № 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности.
16) Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034 (далее - Правила коммерческого учета).
17) Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил № 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил № 511, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО).
18) Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:
- о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил № 511;
- о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.
19) Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил № 511.
20) Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 195 Правил № 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.
21) Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355 и 356 Правил № 511.
22) Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил № 511.
23) Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367 - 369 Правил № 511.
24) Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335 - 337, абзацами шестым - восьмым пункта 404 и пунктом 412 Правил № 511.
25) Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил № 511.
26) Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил № 511.
27) Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил № 511.
28) Копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 № 377.
29) Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил № 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 № 34н.
30) Копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки.
31) Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 114 Правил № 511 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 № 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).
32) Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 № 85, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении).
На основании результатов рассмотрения рассчитывается индекс готовности теплоснабжающей (теплосетевой) организации (приложение 5).





Приложение № 1
к Программе проведения 
оценки готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций 
к работе в отопительный период 2026-2027 годов на  территории ЗАТО г.Заречного Пензенской области

График
проведения оценки готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих  организаций 
 к отопительному периоду 2026-2027 годов

	ПЕРЕЧЕНЬ
             потребителей тепловой энергии, которые полежат оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г.

	Наименование организации
	Сроки проведения оценки

	Муниципальное автономное образовательное учреждение  «Гимназия № 216 «Дидакт»
	03.08.2026-07.08.2026

	Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Школа – лицей № 230» 
	03.08.2026-07.08.2026

	Муниципальное образовательное учреждение  Средняя образовательная школа № 226 
	03.08.2026-07.08.2026

	Муниципальное образовательное учреждение  Средняя образовательная школа № 225  
	03.08.2026-07.08.2026

	Муниципальное образовательное учреждение  Средняя образовательная школа № 222 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля» 
	03.08.2026-07.08.2026

	Муниципальное образовательное учреждение  Средняя образовательная школа № 221
	03.08.2026-07.08.2026

	Муниципальное образовательное учреждение  Средняя образовательная школа № 220
	03.08.2026-07.08.2026

	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 19 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»
	10.08.2026-14.08.2026

	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 18»
	10.08.2026-14.08.2026

	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 16»
	10.08.2026-14.08.2026

	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 15 компенсирующего вида»
	10.08.2026-14.08.2026

	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 13 комбинированного вида»
	10.08.2026-14.08.2026

	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 11 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей» »
	10.08.2026-14.08.2026

	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей»
	10.08.2026-14.08.2026

	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 7 комбинированного вида» 
	10.08.2026-14.08.2026

	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 4» 
	10.08.2026-14.08.2026

	Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры «Дружба»
	20.07.2026-24.07.2026

	Муниципальное учреждение культуры «Музейно-выставочный центра»
	20.07.2026-24.07.2026

	Федеральное государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть №59 ФМБА России»
	24.08.2026-28.08.2026

	Зареченский технологический институт – филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пензенский государственный технологический институт»
	24.08.2026-28.08.2026

	Муниципальное бюджетное учреждение  «Комплексный центр социального обслуживания населения»
	17.08.2026-21.08.2026

	Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 22 МЧС России» 
	24.08.2026-28.08.2026

	Федеральное государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 59 ФМБА России»
	24.08.2026-28.08.2026

	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва»
	17.08.2026-21.08.2026

	Муниципальное автономное учреждение  «Центр здоровья и досуга»
	20.07.2026-24.07.2026

	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Спортивная школа олимпийского резерва» «Союз»
	17.08.2026-21.08.2026

	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Спортивная школа олимпийского резерва» «Русь»
	17.08.2026-21.08.2026

	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования  «Центр детского технического творчества»
	17.08.2026-21.08.2026

	Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Современник»
	20.07.2026-24.07.2026

	Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Ровесник»
	20.07.2026-24.07.2026

	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Спортивная школа»
	17.08.2026-21.08.2026

	Муниципальное учреждение культуры «Центральная городская библиотека»
	20.07.2026-24.07.2026

	Муниципальное учреждение «Театр юного зрителя»
	20.07.2026-24.07.2026

	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования  «Дворец творчества детей и молодежи»
	17.08.2026-21.08.2026

	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования  «Центр образования и профессиональной ориентации»
	17.08.2026-21.08.2026

	Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты»
	24.08.2026-28.08.2026

	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств»
	20.07.2026-24.07.2026

	Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-культурный комплекс» «Союз»
	17.08.2026-21.08.2026

	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Градэк-Сервис»
	31.08.2026-04.09.2026

	Общество с ограниченной ответственностью «Мой дом»
	31.08.2026-04.09.2026

	Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ»
	31.08.2026-04.09.2026

	Акционерное общество «Единый расчетно-кассовый центр»
	24.08.2026-28.08.2026

	Муниципальное казенное учреждение «Управление информатизации и градостроительной деятельности»
	24.08.2026-28.08.2026

	Акционерное общество «Комбинат детского питания»
	24.08.2026-28.08.2026

	Общество с ограниченной ответственностью «Лемкомтех»
	24.08.2026-28.08.2026

	Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр  «Производственное объединение «Старт» им. М.В. Проценко»
	24.08.2026-28.08.2026

	Товарищество собственников жилья «Дом № 47»
	31.08.2026-04.09.2026

	Общество с ограниченной ответственностью  «Ремстройсервис»
	31.08.2026-04.09.2026

	Общество с ограниченной ответственностью  «Единая управляющая компания»
	31.08.2026-04.09.2026

	Товарищество собственников жилья «Прометей»
	31.08.2026-04.09.2026

	Товарищество собственников жилья «Перспектива»
	31.08.2026-04.09.2026

	Товарищество собственников недвижимости «Зеленая 10И»
	31.08.2026-04.09.2026

	Акционерное общество «НИКИРЭТ»
	24.08.2026-28.08.2026

	Товарищество собственников жилья «Омега»
	31.08.2026-04.09.2026

	Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Сенсор»
	24.08.2026-28.08.2026

	Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лесной»
	24.08.2026-28.08.2026

	Акционерное общество «Золотая линия»
	24.08.2026-28.08.2026

	Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
	24.08.2026-28.08.2026

	Общество с ограниченной ответственностью «Зареченский торговый дом»
	24.08.2026-28.08.2026

	Муниципальное автономное учреждение «Банно-оздоровительный комбинат»
	24.08.2026-28.08.2026

	Акционерное общество «Телерадиокомпания «Заречный»»
	24.08.2026-28.08.2026

	Акционерное общество «Автотранс»
	24.08.2026-28.08.2026

	Муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического и организационного обеспечения органов местного самоуправления г.Заречного»»
	24.08.2026-28.08.2026

	Перечень ресурсоснабжающих организаций, которые полежат оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г.

	ООО «ЭнергоПромРесурс»
	с 17.08.2026 по 21.08.2025


































Приложение № 2
к Программе проведения 
оценки готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций 
к работе в отопительный период 2026-2027 годов 
                                                           на  территории ЗАТО г.Заречного Пензенской области

АКТ №_____
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду ___/____гг.


	________________________
	
	_____  ________20___ г.

	(место составления акта, населенный пункт)
	
	          (дата составления акта)



Комиссия, образованная постановлением Администрации г.Заречного Пензенской области от 30 июня 2026 года  № 1015 «Об утверждении составов комиссий по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону 2026-2027 гг.» в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от «__» июля 2026 года, утвержденной Администрацией ЗАТО г.Заречного Пензенской области, 
с  "__" ______ 20__ г.  по "__" ______  20__  в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду 
____________________________________________________________________________
 (наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка  обеспечения  готовности  к  отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:
1. ___________________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________________;
3. __________________________________________________________________________;
4. ___________________________________________________________________________;
В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила: 
1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности 
(Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	

	2.
	


1. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности 
(Готов/готов с условиями/не готов)

	
	




Приложение:
1. . Оценочный лист для расчета индекса готовности 
к отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.
                                (объект оценки обеспечения готовности)
2. Оценочный лист для расчета индекса готовности 
к  отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.
                                 (объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:

	
	_______________________
	______________________

	
	(подпись)
	(расшифровка подписи)


Члены комиссии:

	
	_______________________
	______________________

	
	(подпись)
	(расшифровка подписи)

	
	
	

	
	_______________________
	______________________

	
	(подпись)
	(расшифровка подписи)

	
	
	

	
	_______________________
	______________________

	
	(подпись)
	(расшифровка подписи)

	
	
	

	
	_______________________
	______________________

	
	(подпись)
	(расшифровка подписи)

	
	
	



С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

	_____  _____________ 20___ г.
	
	____________________/____________________

	
	
	(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)






Приложение № 3
к Программе проведения 
оценки готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций 
к работе в отопительный период 2026-2027 годов 
                                                        на  территории ЗАТО г.Заречного Пензенской области


ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду ___/____гг.

Выдан _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________,
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. _____________________________________________________________________;

2. _____________________________________________________________________;

3. _____________________________________________________________________;

4. _____________________________________________________________________;


     Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:
Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 
от _________________  № _______.


	
	
	____________________/_______________________

	
	М.П.
	(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки оценки  готовности к отопительному периоду)







